## Rohrleitungsnummer
Rohrleitungsnummer | Heizkreisverteiler | Heizkreis-Nr.: | Bezeichnung | Nennweite DN | Rohrleitung [m] | Isolierstärke [mm] | Temperatur | Wärmebedarf [W/m] | Belegung -fach | Ex | Heizk. O. Heizb. | Länge [m] | Widerstand [Ώ/m] | Isol.-Widerst. [MΏ] | Hochspannung [kV] | Leistung [W/m] | Gesamtleit. [kW] | Spannung [V] | Strom [A] | E-Kst.: | Ü-Kst. | Stück | R-Kst.: | Begrenzer Ü-Kst.: | Stück | Regler | Temp: | Stück: | U.-Temp. | Temp: | Stück: | Begrenz. | Temp: | Stück:
80-0321188 | HV3215 | 15 | VFCR | 80 |  | 100 | 280 |  | 6 | ja |  | 52 | 4 | >200 | 1.5 | 23.08 | 1.2 | 500 | 2.4 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
80-0321188 | HV3216 | 16 | VFCR | 80 |  | 100 | 280 |  | 6 | ja |  | 62 | 4 | >200 | 1.5 | 16.29 | 1.01 | 500 | 2.02 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0321188 | HV3217 | 17 | VFCR | 50 |  | 60 | 280 |  | 6 | ja |  | 60 | 4 | >200 | 1.5 | 17.33 | 1.04 | 500 | 2.08 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0321188 | HV3218 | 18 | VFCR | 50 |  | 60 | 280 |  | 6 | ja |  | 65 | 1.6 | >200 | 1.5 | 37.08 | 2.41 | 500 | 4.81 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
80-0321188 | HV3219 | 19 | VFCR | 80 |  | 100 | 280 |  | 6 | ja |  | 63 | 4 | >200 | 1.5 | 15.71 | 0.99 | 500 | 1.98 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0321188 | HV3220 | 20 | VFCR | 50 |  | 60 | 280 |  | 6 | ja |  | 60 | 1.6 | >200 | 1.5 | 43.5 | 2.61 | 500 | 5.21 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0321188 | HV3221 | 21 | VFCR | 50 |  | 60 | 280 |  | 6 | ja |  | 62 | 1.6 | >200 | 1.5 | 40.65 | 2.52 | 500 | 5.04 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
80-0321189 | HV3222 | 22 | VFCR | 80 |  | 100 | 280 |  | 6 | ja |  | 40 | 6.3 | >200 | 1.5 | 24.75 | 0.99 | 500 | 1.98 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0321189 | HV3223 | 23 | VFCR | 80 |  | 100 | 280 |  | 6 | ja |  | 43 | 6.3 | >200 | 1.5 | 21.63 | 0.93 | 500 | 1.85 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0321189 | HV3224 | 24 | VFCR | 80 |  | 100 | 280 |  | 6 | ja |  | 38 | 6.3 | >200 | 1.5 | 27.63 | 1.05 | 500 | 2.09 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0321189 | HV3225 | 25 | VFCR | 50 |  | 60 | 280 |  | 6 | ja |  | 28 | 6.3 | >200 | 1.5 | 50.71 | 1.42 | 500 | 2.83 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0321189 | HV3226 | 26 | VFCR | 50 |  | 60 | 280 |  | 6 | ja |  | 30 | 6.3 | >200 | 1.5 | 44.33 | 1.33 | 500 | 2.65 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 27 | VFCR Br.1 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 19 | 10 | >200 | 1.5 | 69.47 | 1.32 | 500 | 2.63 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 28 | VFCR Br.2 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 19 | 10 | >200 | 1.5 | 69.47 | 1.32 | 500 | 2.63 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
80-0321202 | HV3295 | 95 | Pendelgas | 80 |  | 60 | 220 |  | 6 | ja |  | 111 | 1 | >200 | 1.5 | 20.27 | 2.25 | 500 | 4.5 | [7 empty] | 220 |  | 240 |  |  |  | 320
80-0321202 | HV3296 | 96 | Pendelgas | 80 |  | 60 | 220 |  | 6 | ja |  | 40 | 6.3 | >200 | 1.5 | 24.75 | 0.99 | 500 | 1.98 | [7 empty] | 220 |  | 240 |  |  |  | 320
|  | 191 | VFCR Br.1 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 44 | 6.3 | >200 | 1.5 | 20.45 | 0.9 | 500 | 1.8 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 192 | VFCR Br.1 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 193 | VFCR Br.1 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 17 | 10 | >200 | 1.5 | 86.47 | 1.47 | 500 | 2.94 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 194 | VFCR Br.1 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 195 | VFCR Br.2 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 44 | 6.3 | >200 | 1.5 | 20.45 | 0.9 | 500 | 1.8 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 196 | VFCR Br.2 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 197 | VFCR Br.2 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 32 | 6.3 | >200 | 1.5 | 38.75 | 1.24 | 500 | 2.48 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 198 | VFCR Br.2 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 199 | VFCR Br.3 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 42 | 6.3 | >200 | 1.5 | 22.62 | 0.95 | 500 | 1.89 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 200 | VFCR Br.3 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 201 | VFCR Br.3 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 26 | 10 | >200 | 1.5 | 36.92 | 0.96 | 500 | 1.92 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 202 | VFCR Br.3 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 203 | VFCR Br.4 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 42 | 6.3 | >200 | 1.5 | 22.62 | 0.95 | 500 | 1.89 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 204 | VFCR Br.4 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 205 | VFCR Br.4 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 33 | 6.3 | >200 | 1.5 | 36.67 | 1.21 | 500 | 2.41 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 206 | VFCR Br.4 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 207 | VFCR Br.5 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 52 | 4 | >200 | 1.5 | 23.08 | 1.2 | 500 | 2.4 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 208 | VFCR Br.5 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 209 | VFCR Br.5 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 46 | 6.3 | >200 | 1.5 | 18.91 | 0.87 | 500 | 1.73 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 210 | VFCR Br.5 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 211 | VFCR Br.6 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 50 | 4 | >200 | 1.5 | 25 | 1.25 | 500 | 2.5 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 212 | VFCR Br.6 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 213 | VFCR Br.6 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 67 | 1.6 | >200 | 1.5 | 34.78 | 2.33 | 500 | 4.66 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 214 | VFCR Br.6 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 15 | 10 | >200 | 1.5 | 111.33 | 1.67 | 500 | 3.33 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 369 | VFCR Br.3 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 19 | 10 | >200 | 1.5 | 69.47 | 1.32 | 500 | 2.63 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 370 | VFCR Br.4 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 19 | 10 | >200 | 1.5 | 69.47 | 1.32 | 500 | 2.63 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 371 | VFCR Br.5 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 19 | 10 | >200 | 1.5 | 69.47 | 1.32 | 500 | 2.63 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
|  | 372 | VFCR Br.6 |  |  |  | 280 |  | 4 | ja |  | 19 | 10 | >200 | 1.5 | 69.47 | 1.32 | 500 | 2.63 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0325831 |  | 373 | Slop | 50 |  | 40 | 280 |  | 6/4 | ja |  | 185 | 0.25 | >200 | 1.5 | 29.24 | 5.41 | 500 | 10.81 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320
50-0325831 |  | 374 | Slop | 50 |  | 40 | 280 |  | 6/4 | ja |  | 170 | 0.25 | >200 | 1.5 | 34.59 | 5.88 | 500 | 11.76 | [7 empty] | 280 |  | 300 |  |  |  | 320